에너지경제연구원 냉난방시설(GHP) 실외기 구매 시방서

2025. 4.

일반사항

1-1. 적용 범위

본 구매 시방서는 에너지경제연구원(이하‘KEEI’라 한다)에 필요한 가스히트펌프(GHP) 실외기에 적용한다.

1-2. 제작 기준 및 사양

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며, 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정 <KSC9306「에어컨디셔너」>에 적합하도록 제작하고, 지정된 장소에 납품하여야 한다.

2) 본 구매계약은 ‘에너지경제연구원(KEEI) 냉난방기(GHP) 교체‘에 기발주된 실내기와 운영 및 제어가 호환이 되는 가스히트펌프 냉난방기를 구매하는 것으로 납품기한 및 납품 조건은 다음과 같다.

- GHP실외기 사양은 조달사업에 관한 법률 제11조 및 같은 법 시행령 제11조에 의거 조달로 구매하여 계약된 실내기, 중앙컨트롤, 개별컨트롤 및 기타 부대공사에 적합하여야 하며, 또한 시스템 운영에 있어 호환 가능하여야 한다.

- 제품규격 및 수량: 공고 내역서 참조

- 납품기한: 2025. 05. 23.

- 납품조건: 납품하차도(시운전 포함)

- 대기환경보전법 시행규칙 대기배출시설 신고 대상의 제외기준(2023.1.1. 신규시설 기준)을 충족하며 국가기술표준원 KSB8051(가스 열펌프-일반 요구사항)에 따른 고효율에너지 기자재 인증제품이어야 한다.

※  환경부고시 제2023-42호에 따른 가스열펌프 대기오염물질 저감장치 인증을 받은 대기오염물질 저감장치를 장착한 제품

3) 냉난방기(GHP) 실외기는 설치할 실내기와 호환(100%)이 가능한 제품이어야 하며, 자동(중앙)제어가 가능한 『삼성전자(주)』 제품으로 한다.(실내기와 실외기 연결 시 추가금액이 발생하지 않는 제품으로 하며 반드시 에너지경제연구원과 협의하여 선정한다. 추가비용 발생 시 실외기 납품업체에서 부담한다.)

4) 제품 규격

품 명	규 격	수 량	비 고
가스히트펌프(20HP)	냉방56.0/난방63.0kW	4대
가스히트펌프(25HP)	냉방71.0/난방80.0kW	10대

※  배기가스 저감장치 포함

1-3. 제작 및 납품

1) 계약상대자는 납품 지시 후 이 규격서에 의거 설계, 제작에 관계되는 자료 및 도면 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작/납품하여야 한다.

2) 계약상대자는 일정에 관한 공정표를 감독관에 제출하여 납품 일정에 차질이 발생하지 않도록 한다.

1-4. 제출서류 관련

1) 관련 법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 설치에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와 수속은 계약상대자 부담으로 지체없이 수행하여야 한다.

2) 감독관 요청이 있을 경우 계약상대자는 계약 및 납품 시 국내 또는 국외 공인기관 냉난방 시험성적서를 제출하여야 한다.

1-5. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS표시품 또는 국제규격품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 감독관의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 감독관의 자재 시험 요청이 있을 때는 관계기관에 의한 시험성적서를 제시하여야 한다.

1-6. 자재 관리

현장에 반입되는 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 발생하지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

1-7. 기기 제작

본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS인증 등 공인을 받은 업체로써 제작공장에 온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능 시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경 시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

1-8. 시험 및 검사

1) 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 요구할 수 있다.

2) 계약상대자는 제작 중 감독관이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 감독관 관계자 입회하에 시행하여야 하며, 실시 결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험하여야 한다.

3) 난방 저온 능력 자체 시험 시 일반사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능, 연료소비량, 소비전력, 소비전류, 성적계수(COP)를 시험성적서에 기재한다.

4) 계약상대자는 시운전 시 냉난방기 설치업체에 협조하여야 한다.

4) 장비의 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다.

1-9. 품질 보증 및 서비스 제도 운영

가스히트펌프냉난방기(GHP) 공급업체는 공정거래위원회 고시 제2024-32호에 의한 소비자분쟁해결기준에 따라 제품에 대한 보증을 실시하여야 한다.

1) 가스 히트펌프 냉난방기(GHP) 실외기 품질보증기간은 2년으로 한다.

2) 핵심 부품인 압축기에 대해서는 4년으로 보증한다.

3) 서비스 부품 보유기간은 8년으로 한다.

4) 사용자 과실로 고장인 경우에는 품질 보증에서 제외한다.

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 기기 사용 등으로 인한 고장 발생 시

5) 천재지변에 의한 고장 또는 소모성 부품의 교체는 품질 보증에서 제외한다.

- 각종 필터류 및 엔진오일, 엔진 냉각수 등

2. 기타 사항

2-1. 납품 제출 서류

1) 기술서(중앙제어 포함) 및 제반서류

2) 공급업체 A/S 확약서

※ 계약당사자는 전자입찰서 제출 마감일까지 물품공급 및 기술지원(A/S) 확약서를 받은 업체이어야 한다.

2-2. 본 시방의 사양에 대해 보완 및 변경이 필요한 경우와 제작, 납품상 발생하는 문제점에 대해서는 반드시 감독관과 사전협의 후 진행하여야 한다.  끝.